## Plan1
PODER JUDICIÁRIO |  |  |  | Obra: | Serviços de sistema de prevenção e combate a incêndio do Fórum de Paulista.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  | Local: | Av. Mal. Floriano Peixoto s / nº, Centro - Paulista - PE, CEP 53.401-440
|  |  |  | Contrato: | 146/2022 -TJPE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  | Situação: | Encerrada
|  |  |  | Contratada: | R&M ENGENHARIA LTDA.
QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS |  |  |  | Valor Total: | 216339.87
|  |  |  | DATA: | 2023-11-14
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
1.0 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS/ART'S
1.1 | 226370-0 | ART Execução de Obra | un | 1 | 292.308 | 292.31
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/MOBILIZAÇÃO DA OBRA |  | 0 |  | 0
2.1 | 401010-8 | Administração local pelo período da Obra. | un/mês | 2 | 12250.499 | 24501
2.2 | 570104-0 | Mobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos). | un | 1 | 1640.5856 | 1640.59
3.0 |  | CANTEIRO DE OBRA/ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | 0 |  | 0
3.1 | 295382-0 | Placa de obra em lona plástica impressão digital alta resolução com acabamento em ilhós, fixação em abraçadeiras de nylon, estrutura em ferro galvanizado. | m² | 0 | 499.0359 | 0
3.2 | 478789-7 | Locação de Conteiner para uso de escritório medido 2,3x6,0m, alt=2,5m, com 1 sanitário, sem divisórias internas e sem mobiliário | un/mês | 1 | 1037.085 | 1037.09
3.3 | 475654 - 1 | Locação de Conteiner para sanitário medido 2,3 x4,3m, alt=2,5m, c/ 5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios | un/mês | 0 | 1296.3563 | 0
3.4 | 570351-4 | Frete para entrega ou retirada de container para obra em paulista em Guindauto Munck, modelo Argos 20.5 com capacidade para 6,0 ton a 4,0 m de raio. | un | 2 | 1999.2 | 3998.4
3.5 | 428787-8 | Ligação provisória de luz e força para obra. (container) | un | 1 | 1368.3803 | 1368.38
3.6 | 451443-2 | Ligações provisórias de água e sanitário. (container) | un | 0 | 929.3312 | 0
3.7 | 461831-9 | Locação de andaime metálico tubular tipo torre incluindo plataforma metálica, guarda corpo metálico, escada, inclusive montagem. | mxmês | 8 | 41.2035 | 329.63
4.0 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 |  | 0
4.1 | 243599-3 | Retirada de pavimentação em paralelepípedo ou pedra tosca, para posterior aproveitamento. | m² | 10 | 14.5773 | 145.77
4.2 | 442112-4 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M. | m³ | 35 | 96.2286 | 3368
4.3 | 510536-6 | Reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 14.33 | 58.3454 | 836.09
4.4 | 395342-4 | Reaproveitamento de pavimento em paralelepípedos graníticos e assentamento sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2. | m² | 5 | 57.3321 | 286.66
5.0 |  | SISTEMA DE INCÊNDIO |  | 0 |  | 0
5.1 |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO |  | 0 |  | 0
5.1.1 | 431415 - 8 | Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. | un | 1 | 206.9502 | 206.95
5.1.2 | 88023 - 0 | Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 6 KG, Classe BC - Fornecimento e instalação. | un | 7 | 227.8465 | 1594.93
5.1.3 | 276736 - 8 | Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 de 6 KG, Classe BC - Fornecimento e instalação. | un | 1 | 750.2551 | 750.26
5.1.4 | 276731 - 7 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 L, Classe A - Fornecimento e instalação. | un | 2 | 316.4427 | 632.89
5.1.5 | 506610 - 7 | Fornecimento e instalação de placa de sinalização certificada indicativa de extintor, em PVC 2mm, medindo 20X20cm. | un | 11 | 57.3931 | 631.32
5.1.6 | 524191-0 | Demarcação com tinta acrílica para pisos, faixas de 10cm de largura (sinalização de piso dos equipamentos de combate a incêndio). | m | 44 | 32.3379 | 1422.87
5.2 |  | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 0 |  | 0
5.2.1 | 555845 - 0 | Fornecimento e instalação de placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434), conforme projeto. | un | 28 | 29.5787 | 828.2
5.2.2 | 534930-3 | Fornecimento e instalação de luminária autônoma indicador de seta de emergência de sobrepor p/aclaramento ou balizamento mod. LAU 2x11 c/2 lâmpadas 11w e bateria selada. | un | 29 | 653.9161 | 18963.57
5.3 |  | SISTEMA DE HIDRANTE OU MANGOTINHO |  | 0 |  | 0
5.3.1 | 554526 - 9 | Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", 02 mangueiras de incêndio 20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. | un | 6 | 1660.3204 | 9961.92
5.3.2 | 443468-4 | Fornecimento de indicador visual sonoro, fab. Apollo ou equivalente. | un | 7 | 242.3552 | 1696.49
5.3.3 | 535524 - 9 | Fornecimento de acionador manual endereçável, fab. Apollo ou equivalente | un | 7 | 102.8029 | 719.62
5.3.4 | 570362 - 0 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - Fornecimento e instalação. | m | 179 | 154.6891 | 27689.36
5.3.5 | 481950-0 | Conjunto moto-bomba (centrífuga, p=3cv), shneider, dancor ou equivalente, inclusive acessórios, fixação e instalação. | un | 1 | 2981.2858 | 2981.29
5.3.6 | 520646-4 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. | un | 2 | 627.6585 | 1255.32
5.3.7 | 489016-7 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. | un | 3 | 365.4283 | 1096.28
5.3.8 | 401325-5 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3, fornecimento e instalação. | un | 1 | 443.4383 | 443.44
5.3.9 | 464469-7 | Hidrante subterrâneo predial (com curva longa e caixa), dn 75 mm - fornecimento e instalação. | un | 1 | 4057.9749 | 4057.97
5.4 |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E DE ALARME DE INCÊNDIO |  | 0 |  | 0
5.4.1 | 513513-3 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 MM (1"), Para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 427 | 19.5952 | 8367.15
5.4.2 | 262274-2 | Fornecimento de detector de fumaça endereçável com base, fab. Apollo ou equivalente. | un | 83 | 128.9853 | 10705.78
5.4.3 | 415725-7 | Fornecimento de detector térmico endereçável com base, fab. Apollo ou equivalente | un | 1 | 128.9853 | 128.99
5.4.4 | 464778-5 | Fornecimento e instalação de cabo para sinal e detecção de incêndio em par trançado mais dreno shieldado acabamento em PVC Prysmian, Lipperfil ou equivalente CTR FLEX BL FT COBRE 2 x 1,5mm2 500V preto NBR 7289. | m | 427 | 13.5927 | 5804.08
5.4.5 | 424724-8 | Central eletrônica inteligente de detecção e alarme de incêndio, de 24Vcc, com capacidade para 6 laços do sistema de detecção e módulos de expansão das chaves de fluxo, compatível com os pontos de detecção e acionadores endereçáveis do projeto, inclusive as placas de laço, de fabricação Apolo ou equivalente, inclusive instalação e treinamento. | un | 1 | 2350.6588 | 2350.66
6.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0
6.1 | 439201-9 | Quadro de comando para bomba de 3CV. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 2098.8591 | 2098.86
7.0 |  | SPDA |  | 0 |  | 0
7.1 |  | CONDUTORES |  | 0 |  | 0
7.1.1 | 508397-4 | Cordoalha em cabo de cobre nu, têmpera meio-duro, encordoamento classe 2, seção nominal de 35,0mm², não enterrada, fixada com presilha de latão para cabo de 35mm², inclusive parafuso em aço inox fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com selante poliuretano, marca de ref. Termotécnica ou equivalente. Fornecimento e instalação. | m | 667 | 48.0794 | 32068.98
7.1.2 | 535540-0 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. | m | 238 | 61.1546 | 14554.8
8.0 |  | ATERRAMENTO |  | 0 |  | 0
8.1 | 570368-9 | Captor tipo Franklin para SPDA - fornecimento e instalação. | cj | 1 | 180.7452 | 180.75
8.2 | 398109-6 | Haste de aterramento (tipo copperweld) de 5/8" x 3,0 m. Fornecimento e instalação | un | 12 | 115.8911 | 1390.69
8.3 | 443224-0 | Caixa de Inspeção Suspensa em Polipropileno, com tampa, anti-UV e anti-chama -TEL 541, Termotécnica ou equivalente. Fornecimento e instalação. | un | 12 | 105.5148 | 1266.18
8.4 | 523550-2 | Terminal aéreo de captação de 300mm, inclusive acessórios de fixação | m | 12 | 39.3796 | 472.56
9.0 |  | LIMPEZA FINAL |  | 0 |  | 0
9.1 | 431654-1 | Limpeza Geral da Obra | m² | 554.1 | 3.5861 | 1987.05
10.0 |  | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA |  | 0 |  | 0
10.1 | 515666-1 | Desmobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos). | un | 1 | 2098.8591 | 2098.86
Valor Total Contratual | [5 empty] | 196211.99
1º TERMO ADITIVO
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
SERVIÇOS EXCEDENTES AO CONTRATO | [5 empty] | 0
4.0 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0
4.2 | 442112-4 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M. | m³ | 2.03 | 96.22 | 195.33
4.3 | 510536-6 | Reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 1.51 | 58.35 | 88.11
5.3 |  | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | 0 | 0
5.3.7 | 489016-7 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. | un | 3 | 365.43 | 1096.29
5.4 |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E DE ALARME DE INCÊNDIO |  |  | 0 | 0
5.4.1 | 513513-3 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 MM (1"), Para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 290 | 19.6 | 5684
5.4.2 | 262274-2 | Fornecimento de detector de fumaça endereçável com base, fab. Apollo ou equivalente. | un | 3 | 128.98 | 386.94
5.4.4 | 464778-5 | Fornecimento e instalação de cabo para sinal e detecção de incêndio em par trançado mais dreno shieldado acabamento em PVC Prysmian, Lipperfil ou equivalente CTR FLEX BL FT COBRE 2 x 1,5mm2 500V preto NBR 7289. | m | 290 | 13.6 | 3944
SERVIÇOS EXTRAS AO CONTRATO (INCLUINDO O FATOR K= 87,10%) | [5 empty] | 0
E.0 |  | FORRO |  |  |  | 0
E.1 | 260654-2 | Forro de gesso em placas | m² | 20.75 | 41.23 | 855.52
E.2 |  | CANTEIRO DE OBRA / ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
E.2.1 | 478041-8 | Máquina para corte de piso, motor 4 tempos a gasolina, potência 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro 350 mm | CHP | 63 | 10.73 | 675.99
E.3 |  | SISTEMA DE PROTEÇÂO DE TUBULAÇÃO |  |  |  | 0
E.3.1 | 571971-2 | Fornecimento e aplicação de fita anticorrosiva para resistência mecânica, proteção contra corrosão de sistemas de tubulações metálicas aéreas ou enterradas, acessórios, juntas e válvulas, comportamento auto extinguível. | m | 927.4 | 7.56 | 7011.14
E.3.2 | 423040-0 | Pintura de proteção Eucatex Fundo para Galvanizado aplicado sobre superfícies galvanizadas, externas e internas. | m² | 42.16 | 4.52 | 190.56
E.4 |  | PISO |  |  |  | 0
E.4.1 |  | Piso em granilite, marmorite ou granitina, espessura 8mm, inclusive juntas de vidro ou plástico. | m² |  | 62.61 | 0
Valor Total 1º Termo Aditivo | [5 empty] | 20127.88